Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2013

Génie électrique

(Sous épreuve E 5-2)

### Corrigé

Ce dossier contient les documents C 1 à C 4

ETUDE 1 (10 points)

Q.1.1 Identifier le schéma de liaison à la terre de l’usine.

TNC mase au neutre et pas de fils de masse distribué

Q.1.2 Au vu de ce Schéma de liaison à la terre, indiquer quel paramètre doit être particulièrement vérifié pour le choix d’un disjoncteur lors d’un défaut.

1er defaut : CC Pdc suffisant

Q.1.3 Les 2 postes de relevage sont installés sur la ligne du disjoncteur Q18/16.
Chaque poste de relevage (moteurs uniquement sous 400V– facteur de puissance moyen=0,8 -  rendement moyen=0,82) a une puissance de 10kW chacun.
Calculer le courant de chaque poste de relevage. Et en déduire le courant des 2 postes.

I=P/(√3.U.cos.η)=20000/√3.400.0,8.0,82)=22A pour 2 postes I = 44A

Q.1.4 Calculer d’après les réglages des disjoncteurs Q18/4, Q18/10 et Q18/16 le courant d’utilisation de chaque départ.

Q18/4 Ir=In=250=250A		 Ib=250+44=294A

Q18/10  Ir=0.9*In=.9*100=90A	 Ib=90+44=134A

Q18/16  Ir=O.8*In=.8*250=200A	 Ib=200+44=244A

Q.1.5 Sur quelle ligne peut-on installer les 2 postes de relevage sans changer le disjoncteur, quel sera le nouveau réglage du déclencheur (Ir).

On choisira Q18/16 car Ib<In

Déclencheur réglé à Ir=In

ETUDE 2 (35 points)

2.1 solution actuelle

Q2.1.1 Quel est le type de démarrage actuel des moteurs 22kW

Y-D

Q2.1.2 Quel sont les inconvénients du démarrage actuel pour la mécanique et l’avantage pour le circuit électrique ?

Couple de démarrage Y-D = Couple dem_direct/3

Id Y-D=Id direct / 3

2Q.1.3 Calculer le courant de démarrage en Y-D du moteur de centrifugeuse  et le couple de démarrage en Y-D

Id=7,4.42,1=311,54A  I’d (Y-D) = 311,54 / 3 = 103A

Cd=2,4.145=348Nm  C’d (Y-D) = 348 / 3 = 116Nm

2.2 Etude 1er problème

Q2.2.1 Etude des conditions de démarrage avec un démarreur progressif

D’après la notice DT3, DT4, le démarreur peut-il remplir les mêmes conditions de démarrage que l’Y-D au niveau du courant de démarrage et du couple de démarrage (justifier) ?

Non car le démarreur effectue un démarrage en variation de tension type gradateur. L’Y-D n’est qu’un cas particulier du démarreur progressif. U/√3 au démarrage.

Q2.2.2 choisir du matériel pour un démarrage avec un démarreur progressif

doit-on garder le relais thermique ?

non protection thermique intégré au démarreur

Choisir le démarreur

ATSD22D47Q

Peut-on garder un des contacteurs du démarrage Y-D ?

oui LC1D95 ou LC1D65 suffit I démarreur=47A

2.3 Etude 2ème problème

Le service maintenance envisage d’installer un limiteur de couple mécanique ou un variateur de fréquence.

Q2.3.1 L’utilisation d’un variateur de fréquence peut-il solutionner ce problème ? justifier.

Oui contrôle et gestion de couple en cours de fonctionnement

Le moteur alimenté par le variateur peut délivrer  un couple proche du couple nominal et le couple résistant est légèrement inférieur au couple nominal.

On décide donc d’étudier l’alimentation des centrifugeuses par variateur.

Q2.3.2 Choix du matériel pour le variateur :
Sachant que l’on ne veut pas que les contacts du contacteur puissent se souder lors d’un court-circuit, choisir le type de coordination 
Coordination type 2

Q2.3.3 Choisir le variateur adapté au moteur de la centrifugeuse.
Moteur 22kW sous 400V coordination type 2  ATV21HD22N4

Peut-on conserver le disjoncteur actuel et un des contacteurs du démarrage Y-D ? 
 disjoncteur actuel : magnetique seul 65A	 ok
contacteur proposé : LC1D32 = contacteur triangle donc ok

2.4 Etude économique

Q2.4.1a étude du cout du démarreur

Donner le cout de cette installation sachant qu’il faudra 3h à un technicien pour faire la modification de câblage, et 1h pour configurer le démarreur.

Cout démarreur : 678€

Cout installation : 3*30€=90

Cout configuration : 1*30=30€

Total : = 798€

Récupération contacteur

Q2.4.1b cout installation démarreur + limiteur de couple

798€ + 850€(limiteur) + 5*30€= 1798€

Q2.4.2 Comparaison économique des 2 modes de démarrage et de gestion du couple :

- Démarreur + limiteur de couple (installation 3h) :

Question 2.4.1b 1798€

- Variateur (pose et configuration : 4h) :

ATV21HD22N4 : 2323€
4*30€+2323€ =  2443€

Q2.4.3 Le service maintenance choisit le variateur pour contrôler les paramètres depuis la supervision, Définir le nouveau couplage du moteur

Réseau 400V, moteur 400/690V  couplage triangle

ETUDE 3 : compensation énergie réactive

Apres 1 mois de fonctionnement l’entreprise se rend compte qu’elle paie une pénalité pour consommation d’énergie réactive excessive. Le service maintenance décide d’étudier une solution pour remédier à cette facturation.

Q3.1-1 Quel est le total d’énergie consommé en 1 mois par l’entreprise d’énergie réactive ?

112 241 kVARh

Q3.1-2  Quelle est la quantité d’énergie réactive facturée ?

50 379 KVarh

Le service maintenance décide de diminuer ce facteur de puissance par l’ajout de batterie de condensateur.

Q3.2 L’entreprise décide de surveiller voire limiter son THD (taux de distorsion harmonique)

Quels sont les éléments d’une usine qui peuvent générer un mauvais THD ?

N°1 (Variateur), n°2 (démarreur), n°4 (poste de soudage), n°5 (ordinateur), n°6 (néon-lampe économique)

Q3.3 On choisit de compenser l’énergie réactive correspondant à la totalité de celle facturée au mois de mars. Le calcul de la puissance réactive à compenser s’effectuera sur la valeur maximale de puissance active atteinte en P ou HP.

EDF facture la différence entre l’énergie réactive de l’installation et l’énergie réactive d’une installation pour laquelle tan Phi = 0,4.

Calculer la puissance réactive due à l’énergie réactive facturée.

431kW en HP et 217kw en P : donc 431*(tg(phi)-0,4)=431*(0,725-0,4) = 140kVAR

Q3.4-1 Calculer la puissance apparente maximale consommée durant le mois de mars

S= P/Cosφ   = 431/Cos (arc tg 0,725) =539 KVA

Q3-4-2 Déterminer le rapport S/Sn sachant que Sn est la puissance apparente des 2 transformateurs et S la puissante calculé à la question Q 3-5-1.

S=1250kVA*2=2500kVA et S=539kVA donc S/Sn=539/2500 = 0,2

Q3-4-3 Quel que soit le résultat trouvé à la question précédente on prendra S/Sn=0,3. Le THD actuel de l’entreprise est : THD (I) = 10%

Déterminer le type de la batterie de condensateur.

THD(I).S/Sn=0,3 *10 = 3 % classic

Q3.5 Choisir la batterie de condensateur (batterie avec disjoncteur intégré)..

Varset 140kVA classic : ref : 52894

Q3.6 Réaliser sur DR1 le câblage unifilaire de cette batterie de condensateur d’après  DR1