|  | Présentation générale Page 2/12 |
| --- | --- |
| SG1 | Schéma de principe production ECS solaire Page 3/12 |
| SG2 | Schéma de principe production thermique fioul Page 4/12 |
| SG3 | Schéma de principe C.T.A. Salle de Spectacles avec système de récupération Page 5/12 |
|  | Dossier sujet | Dossier ressources | Dossier réponses | Note / 80 | Note / 20 | Temps conseillé |
| Question n° 1 | 1°/ Energie renouvelable Page 6/12 |  | DR 1a et 1b Pages 2/17 et 3/17 | / 10 | / 2,5 | 30 min |
| Question n° 2 | 2°/ Production thermique Page 7/12 |  | DR 2a et 2b Pages 4/17 et 5/17 | / 08 | / 02 | 20 min |
| Question n° 3 | 3°/ Traitement de l’air Page 8/12 | Annexe 1 Page 2/10 | DR 3a, 3b et 3c Pages 6/17 à 8/17 | / 16 | / 04 | 45 min |
| Question n° 4 | 4°/ Hydraulique Page 9/12 | Annexes 2.1 et 2.2 Pages 3/10 et 4/10 | DR 4a, 4b, 4c Pages 9/17 à 11/17 | / 14 | / 3,5 | 45 min |
| Question n° 5 | 5°/ Electricité Page 10/12 | Annexes 3.1, 3.2 et 3.3 Pages 5/10 à 7/10 | DR 5a et 5b Pages 12/17 et 13/17 | / 12 | / 03 | 40 min |
| Question n° 6 | 6°/ Régulation Page 11/12 | Annexes 4.1 et 4.2 Pages 8/10 et 9/10 | DR 6a, 6b et 6c Pages 14/17 à 16/17 | / 12 | / 03 | 40 min |
| Question n° 7 | 7°/ Protection Environnement Page 12/12 | Annexe 5 Page 10/10 | DR 7 Pages 12/13 et 17/17 | / 08 | / 02 | 20 min |
|  |  |  | Total : | / 80 | / 20 |  |

DOSSIER CORRIGÉ

FORMULAIRE RÉCAPITULATIF DE NOTATION

|  |  | NOTES |
| --- | --- | --- |
| 1° ANALYSE DE L’INSTALLATION | / 30 pts |
| a) | /10 pts |  |
| b) | /8 pts |  |
| c) | /7 pts |  |
| d) | /5 pts |  |
| 2° ÉNERGIES RENOUVELABLES | / 20 pts |
| a) | /6 pts |  |
| b) | /6 pts |  |
| c) | /4 pts |  |
| d) | /4 pts |  |
| 3° EXPANSION | / 30 pts |
| a) | /6 pts |  |
| b) | /10 pts |  |
| c) | /7 pts |  |
| d) | /7 pts |  |
| 4° GESTE ÉCOLOGIQUE | / 20 pts |
| a) | /7 pts |  |
| b) | /6 pts |  |
| c) | /4 pts |  |
| d) | /3 pts |  |
| 5° TRAITEMENT DE L’AIR | / 35 pts |
| a) | /5 pts |  |
| b) | /12 pts |  |
| c) | /8 pts |  |
| d) | /10 pts |  |
| 6° PRODUCTION FRIGORIFIQUE | / 35 pts |
| a) | /6 pts |  |
| b) | /8 pts |  |
| c) | /7 pts |  |
| d) | /8 pts |  |
| e) | /6 pts |  |
| 7° THERMIQUE | / 30 pts |
| a) | /8 pts |  |
| b) | /9 pts |  |
| c) | /6 pts |  |
| d) | /7 pts |  |
|  | TOTAL | /200 pts |

1° ANALYSE DE L’INSTALLATION

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Document réponse : DR 1

Question a)

Dans le tableau ci-dessous, identifier et donner la fonction des éléments repérés de 1 à 5 sur le schéma de principe SG1.

Note : …./10

| N° | NOM | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vase d’expansion | Permet de compenser la dilatation de l’eau dans l’installation. |
| 2 | Pompe | Permet de faire circuler l’eau et vaincre les pertes de charges de l’installation. |
| 3 | Bouteille d’injection | Permet de réaliser l’introduction dans l’installation de produit de rinçage et de glycol. |
| 4 | Bouteille de découplage hydraulique | Permet de réaliser un découplage hydraulique de la pression. |
| 5 | Filtre | Permet de capter les impuretés en suspension dans l’eau. |

Question b)

Calculer la température d’eau froide sortie « TSE » échangeur en °C pour une température d’eau d’entrée « TEE » de16°C.

Note : …./8

Qm=ρ . Qv  donc Qm= 1000 x ((4800)/1000) =  4800 Kg/ h =1,33 Kg/s

(delta Téta) = TSE -TEE

P= Qm . c . (delta Téta) d’où  (delta Téta)= TSE -TEE = P / (Qm . c )

Donc : TSE = P / (Qm . c ) + TEE = 39 / (1,33 . 4,185) + 16

TSE  =  23 °C

Question c)

À l’aide des relevés effectués, il vous est demandé de calculer la puissance de l’échangeur en kW et de conclure sur l’anomalie constatée.

Note : …./7

P= Qm . c . (delta Téta)

P= 1,33 . 4,185 . (21,4 -16) = 30,05 kW

Conclusion : L’échangeur est pris en Tartre, il faut donc réaliser une campagne de détartrage de celui-ci.

Question d)

À l’aide du schéma ci-dessous et des documents ressources, il vous est demandé de lister l’ordre chronologique de détartrage du primaire de l’échangeur à plaques.

Note : …./5

- Fermer les vannes V1 et V2,

- Connecter le machine détartrante aux vannes V1’ et V2’,

- Remplir la machine de produits détartrants,

- Ouvrir les vannes V1’ et V2’,

- Mettre en fonctionnement la pompe pour le détartrage de l’échangeur,

- Vider le bac des produits détartrants,

- Répéter l’opération avec un produit neutralisant pour rincer l’échangeur,

- Fermer les vannes V1’ et V2’,

- Déconnecter le machine détartrante des vannes V1’ et V2’,

- Ouvrir les vannes V1 et V2,

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2° ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Document réponse : DR 2

Question a)

Dans le tableau ci-dessous, identifier et donner la fonction des éléments repérés de 1 à 6 sur le schéma de principe SG2.

Note : …./6

| N° | NOM | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ventilateur | Permet la circulation de l’air et de vaincre les pertes de charge du circuit. |
| 2 | Évaporateur | Permet l’échange de calories entre l’air et le FF qui sortira à l’état vapeur. |
| 3 | Compresseur | Permet de comprimer de la BP à la HP, aspirer et refouler un FF. |
| 4 | Condenseur | Permet l’échange de calories entre l’eau et le FF qui sortira à l’état liquide. |
| 5 | Détendeur | Permet de faire chuter la pression de la HP à la BP et d’alimenter correctement l’évaporateur en fluide frigorigène. |
| 6 | Résistance électrique | Permet la réalisation de l’appoint. |

Question b)

Expliquer le fonctionnement du ballon thermodynamique.

Note : …./6

Le condenseur de la PAC cède ses calories à l’eau pour la chauffer. L’évaporateur récupère les calories de l’air ambiant ou extérieur par échange thermique. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Question c)

À l’aide de la fiche technique du R134a, il vous est demandé d’expliquer pourquoi ce fluide frigorigène est dit : « écologique ».

Note : …./4

Il est dit écologique car il possède un indice ODP = O.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Question d)

À l’aide des fiches techniques constructeur faire le choix technologique d’une solution permettant d’avoir un meilleur COP.

Note : …./4

Pour avoir un meilleur Coefficient de Performance il est préférable de coupler le réseau d’une centrale double flux au ballon. Ainsi celui-ci aura toujours une température à l’entrée de l’évaporateur qui sera constant (égale à la température de reprise) et supérieur à la température d’évaporation du Fluide Frigorigène. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3° EXPANSION

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Document réponse : DR 3

Question a) Quelles sont les fonctions du vase d’expansion ?

Note : …./6

1) Le vase permet d’absorber le volume de dilatation de l’eau. ……………………………………………………………………………………………………

2) Le vase permet de maintenir la pression dans tout le réseau. .………………………………………………………………………………………………..…

Question b) Calculer le vase d’expansion à installer.

Note : …./10

Prendre 470 litres

% augmentation de volume 0.75%

Volume d’expansion (470x0.75)/100 = 3.52 l

Effet utile ((3+1)-(0.5+1))/(3+1)  = 0.625

par le calcul vase de (3.52)/0.625  =  5.63 litres

Question c) Sélectionner le vase d’expansion à installer.

Note : …./7

Vase   FLEXCON 8      code 26085

Question d) Mettre dans l’ordre les phases de remplacement.

Note : …./7

| N° | Phase |
| --- | --- |
| 4 | Vérification du gonflage |
| 5 | Mise en eau de l’installation |
| 1 | Vidange de l’installation |
| 3 | Montage du vase neuf |
| 6 | Purge de l’installation |
| 7 | Mise à la pression de service du réseau |
| 2 | Démontage du vase défectueux |

4° GESTE ÉCOLOGIQUE

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Document réponse : DR 4

Question a) À quoi peut servir l’eau de pluie récupérée ?

Note : …./7

| N° | UTILISATION POSSIBLE |
| --- | --- |
| 1 | L’alimentation de sanitaire, lave-linge, |
| 2 | L’arrosage des jardins, terrains agricoles, |
| 3 | Le nettoyage des voitures, |
| 4 | Le remplissage de bassins, piscine, |
| 5 | L’alimentation du bétail, |
| 6 | L’usage alimentaire après traitement, selon les pays, |
| 7 | Le lavage d’exploitations agricoles, centres techniques. |

Question b)  Donner le cumul annuel par m² de toiture.

Note : …./6

758 mm par m²/an soit 0.758 m³ par m² et par an soit 758 l par m² et par an

……………………………………………………………………………………………………

Question c)  Donner le cumul d’eau total pour toute la toiture en m³/an et en litres/an.

Note : …./4

La toiture fait 650 m² donc x .758 = 492,7 m³

……………………………………………………………………………………………………

Question d) Si les cuves sont posées début  juin quand peut-on espérer les voir remplies ?

Note : …./3

Volume d’une cuve :  10,4x8,88x1,55= 143,14 m³.

Volume pour 3 cuves : 3 x 143,14= 429,4 m³ donc remplissage complet courant  décembre.

5°/ TRAITEMENT DE L’AIR

Document réponse : DR 5a

Question a) : Tracer sur le diagramme de l’air humide l’évolution de l’air à travers la batterie chaude. Faire apparaître les deux points (entrée, soufflage) et le sens de l’évolution. 													Note : …./5

Document réponse : DR 5b

Question b) : Compléter le tableau des caractéristiques de l’air des deux points de la batterie chaude.

| Caractéristiques | ( sèche | h | Hr | r | V’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unités | °C | kJ/kgas | % | geau/kgas | m3/kgas |
| Point « e » Entrée batterie chaude | 16 | 30 | 50 | 5,7 | 0,826 |
| Point « s » Soufflage | 29.5 | 43,5 | 23 | 5,7 | 0,865 |

Note : …./12

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Question c) : Déterminer le débit massique qmas à l’entrée de la batterie en [kg/s].												Note : …./8

qmas  = qv / v’ = (1500/3600) / 0,826 = 0,504 kg/s ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question d) : Déterminer la puissance de la batterie chaude PBC en [kW].													Note : …./10

PBC = qmas x Δh = 0,504 x ( 43,5-30 ) = 6,8 kW …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6°/ PRODUCTION FRIGORIFIQUE

Document réponse : DR 6a

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Question a) : Déterminer les températures de condensation  (K et d’évaporation (0.

| Température de Condensation : | Température d’évaporation : |
| --- | --- |
| Calcul : (K = (sc + 5 °C = 35 +5 | Calcul : (0 = (sé - 5 °C = 11 - 5 °C |
| (k = 40 °C | (0 = 6 °C |

Note : …./6

Question c) : Déterminer le débit massique qmff en [kg/s] de la pompe à chaleur, à l’aide du tableau page x et du formulaire.																														Note : …./7

qmff = (K / (hec – hsc) = 34,5 / (  466,27 - 256,89 ) = 0,165 Kg/s ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question d) : Déterminer la puissance du compresseur Pcp  en [kW], à l’aide du tableau page 11/13 et du formulaire.																															Note : …./8

Pcp = qmff x (hscp - hecp)  = 0,165 x ( 472,39 - 435,82 ) = 6,03 kW …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question e) : En déduire le COP chaud.																		Note : …./6

COP chaud = (K/Pcp   = 34,5 / 6,03 = 5,72 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Document réponse : DR 6b

b) Compléter le diagramme en inscrivant le nom des éléments d’une machine frigorifique de base correspondant à l’évolution de chaque côté du cycle. 																Note : …./8

7° THERMIQUE

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et les calculs détaillés.

Document réponse : DR 7

Question a)

D’après le zoom du bureau 1, cotez ( en mètres) et désignez la paroi extérieure qui est représentée ci-dessous en coupe. 					Note : …./8

Questions b) et c)

À l’aide des documents ressources, calculez la résistance thermique totale de la paroi extérieure du bureau, puis calculez le coefficient de transmission surfacique. 			Note b) : …./9

Rappel des formules :    		Note c) : …./6

| DÉsignation des ÉlÉments constituant la paroi | Epaisseur e en mètre | ( coefficient de conductivité thermique en W/m.K | Résistance thermique m².K/W |
| --- | --- | --- | --- |
| Bardage Bois résineux léger Laine de Roche RA3 Plaque de plâtre courant Enduit de plâtre courant Rsi+Rse | 0.03 0.185 0.013 0.002 | 0.13 0.038 0.35 0.35 | 0.231 4.868 0.037 0.006 0.17 |
| Résistance thermique totale R en m².K/W | 5.312 |
| Coef de transmission thermique U en W/m².°K | 0.188 |

Question d)

À l’aide des conditions ressources, vérifier que le mur extérieur du bureau 1 vérifie les recommandations pour la réglementation thermique 2012.

Note : …./7

0.188W/m².K<0.20W/m²K

Donc  Uparois<Urecommandation

Ainsi le mur 1 vérifie les recommandations  RT2012.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Sortie EV

Entrée EV

Sortie CD

Entrée CD

Sortie CP

Entrée CP

4’

4

6’’

3’

3

2

1

COMPRESSEUR

6

5

EVAPORATEUR

CONDENSEUR

DETENDEUR

Laine de roche RA3

Plaque plâtre BA13

Bardage Bois

Enduit plâtre

0.002

0.03

0.185

0.013