TD PRODUCTION ELECTRIQUE A

PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

CORRIGE

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement de l’installation

photovoltaïque

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 2 heures

Partie 1 : Dimensionnement hydraulique

A-CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

1.1 ) Déterminer la hauteur manométrique à l’aspiration HMA (Doc LEROY SOMER)

1.1.1 ) Calculer les pertes en charges à l’aspiration.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur d’aspiration (La).

1.1.2 ) Calculer HMA à partir de HGA et des pertes en charges à l’aspiration.

Donner la formule de HMA.

Calculer la Hauteur Manométrique à l’Aspiration.

1.2 ) Déterminer la hauteur manométrique au refoulement HMR (Doc LEROY SOMER)

1.2.1 ) Calculer les pertes en charges au refoulement.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur de refoulement (Lr).

1.2.2 ) Calculer HMR à partir de HGR, des pertes en charges au refoulement et

de la pression P. Pour le calcul de la pression P, tenir compte de

l’expression : 1Bar = 10mCE.

Donner la formule de HMR.

Calculer la Hauteur Manométrique au Refoulement.

1.3 ) Déterminer la hauteur manométrique totale HMT (Doc LEROY SOMER)

1.3.1 ) Calculer HMT en fonction de HMA et HMR.

Donner la formule de HMT.

Calculer la Hauteur Manométrique Totale.

1.4 ) Déterminer la puissance hydraulique

1.4.1 ) Calculer la puissance hydraulique ( Ph ) en Watts.

Ph = ( x g x Qv x HMT          avec Ph en W

( en kg/m3   ici = 1000

g  = 9. 81

Qv en m3/s

HMT en m

B-CHOIX DE LA POMPE

2.1 ) Déterminer la puissance de la pompe

2.1.1 ) Calculer la puissance utile du moteur de la pompe si le rendement ((h) est

de 0,47.

2.1.2 ) Calculer la puissance absorbée de la pompe si le rendement ((m) est

de 0,68.

2.1.3 ) A partir de la documentation sur les pompes centrifuges multicellulaires,

déterminer sur l’abaque H = f (Q) le type de pompe à utiliser.

2.1.4 ) Déterminer sur l’abaque ci-dessous la pompe à utiliser.

Partie 2 : Dimensionnement électrique

1 ) Bilan de consommation

|  | Nombre | Puissance (W) | Durée (h) | Energie consommée Ej (Wh/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe | 1 | 1200W | 1h | 1200 |
| Total |  |  |  | 1200 |

2 ) Détermination du dimensionnement solaire

L’installation se trouve à Vezin le Coquet (5 km à l’ouest de rennes). Utilisez la carte de l’ensoleillement de la France.

3 ) Détermination de la capacité des batteries

On désire une autonomie de 7 jours. La tension en sortie des batteries sera 24 V. On utilise des batteries solaires.

4 ) Effectuer le choix des panneaux solaires ( multi cristallin )

Choisir le nombre, la référence et la puissance des panneaux solaires (solution pour  fonctionner en 24 V).

5 ) Représenter le schéma de raccordement des panneaux pour la solution en 24V

Donner le courant dans chaque branche (Ip) et le courant total (It) en sortie des panneaux.

6 ) Effectuer le choix des batteries  (stationnaire ou semi stationnaire)

Choisir le nombre, la référence et la capacité (Solution en 24 V). Représenter le schéma de raccordement des batteries.

7 ) Effectuer le choix de l’onduleur et de la pompe

Calculer le courant dans la pompe si la puissance est de 1200W, le cosφ = 0,95 et la tension de 230V. Choisir dans la documentation la pompe.

Choisir l’onduleur pour un fonctionnement en 24V continu en version sinusoïdal. Donner sa référence et sa puissance s’il alimente la pompe.

8 ) Effectuer le choix du régulateur

Effectuer le choix du régulateur en fonction du courant venant des panneaux. Donner sa référence.

9 ) Choix des sections de câbles

a) La distance entre les panneaux solaires et la batterie est de 17 m.

Déterminer la section des conducteurs pour cette liaison (voir page suivante).

b) La distance entre la batterie et l’entrée de l’onduleur est de 2,5m. La puissance

de la pompe est de 1200W et la tension des batteries est de 24V.

10 ) Déterminer la section des conducteurs pour entre l’onduleur et la pompe

La distance entre l’onduleur et la pompe est de 17 m. On limite la chute de tension à 3%.

Calculer pour chaque section (1,5, 2,5, 4mm²) la résistance d’un conducteur (R), la résistance totale du circuit (RT), la chute de tension pour chaque section ((u) et le pourcentage de chute de tension ( % = (u / U) avec U = 230V. Choisir la section la plus appropriée.

| Section normalisée | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 )  Déterminer le choix de la protection et de la commande pour l’inverseur de source.

Schéma de principe

La pompe utilisée est une pompe monophasée 220/240V  2 pôles à condensateur permanent. La référence est : EURO INOX 40/50 M. La puissance absorbée (P1) est de 1200W et la puissance nominale P2 (utile) est de 750W. L’intensité nominale (In) est de 5,3A sur la documentation technique. Le courant de démarrage (Id) est égal à 4 In.

La section utilisée est 4² en sortie des contacteurs K2 et K3. La tension délivrée par l’onduleur est 230V. La longueur totale du câble est de 17m.

La médiathèque est alimentée à partir du réseau EDF 230/400V. Le schéma de liaison à la terre est TT.

Au niveau de l’onduleur, le neutre est relié à la terre.

La norme à appliquer concernant les disjoncteurs est la NF C 61 410 (NF EN 60898).  Un différentiel 30mA sera utilisé pour la protection des personnes au niveau de Q1.

En Amont de Q2, on trouve un interrupteur différentiel 40A 30mA.

A ) Calculer le courant de court-circuit entre l’onduleur et la pompe.

On rappelle que Icc = Uo / ZT

On considère que la réactance est négligée car la section est inférieure à 50mm².

B ) Choisir le disjoncteur Q1 dans la gamme DT 40 Vigi de chez Schneider.

On rappelle que le courant de court circuit  Icc < Pdc du disjoncteur.

C ) Compléter le tableau

| Repère | Courant | Calibre | Désignation | Référence | Constructeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | I = 5,49A | In = 10A | Disjoncteur DT 40 Courbe C Uni+N 10A 30mA | 21 442 | Schneider |
| Q2 | I = 5,49A | In = 10A | Disjoncteur DT 40 Courbe C Uni+N 10A | 21 024 | Schneider |
| Q3 | I = 0,032A | In = 2A | Disjoncteur DT 40 Courbe C Uni+N 2A | 21 020 | Schneider |
| Q4 | I = 0,016A | In = 2A | Disjoncteur DT 40 Courbe C Uni+N 2A | 21 020 | Schneider |
| K1 | I = 5,49A | In = 16A | Relais 24V DC 2 contacts inverseur Embrochable sur support | 62 329 0240040 | Finder |
| K2 | I = 5,49A | In = 10A | Contacteur 25A 230V 2F | 15 380 | Schneider |
| K2 | I = 0,016A | In = 10A | Contact auxiliaire ACTo+f 2A 230V 1O+1F | 15 914 | Schneider |
| K3 | I = 5,49A | In = 10A | Contacteur 25A 230V 2F | 15 380 | Schneider |
| K3 | I = 0,016A | In = 10A | Contact auxiliaire ACTo+f 2A 230V 1O+1F | 15 914 | Schneider |
| K4 | I = 0,016A | In = 10A | Contacteur 16A 230V 1O+1F | 15 382 | Schneider |

Remarques :

Structure réelle de l’installation

BJ : boite de jonction (au niveau des panneaux photovoltaïques. Elle est située à l’extérieur près des panneaux photovoltaïques)

BR : boite de raccordement (liaison entre panneaux photovoltaïques et régulateur. Elle est située dans le local batterie).

En sortie d’onduleur, les sections utilisées sont 4² jusqu'à l’entrée des contacteurs (L= 1m). En sortie des contacteurs (K2, K3), la section pour relier la pompe est 4² (L=16m).

Voir Schéma ci-dessous.

Remarque : sur le schéma, le relais K4 donne la priorité à l’alimentation ondulée.

# Text boxes

#### Application :

#### Pc = 1200 / (0,6 x 3600) =

Pc = 555 Wc

#### Formule :

#### Pc = Ej  / (0,6 x Ei)

Application

C = (7 x 1200) / (0,8 x 24) =

C = 437,5 Ah

Formule :

C = (Nj x Ej) / (Dp x V)

Solution : en 24 V

Puissance totale calculée = 555 Wc

Puissance d’un panneau = 90 Wc

Puissance totale panneaux = 540 Wc

Nb = 6

Ref : TE 850 90 Wc

Solution : en 24 V

Raccordement batterie en 24 V

Solution : en 24 V

Capacité totale calculée = 437,5 Ah

Capacité d’une batterie = 215 Ah

Capacité totale  = 430 Ah

Nb = 4

Ref : ADC 6000   215 Ah   12V

Nota : 2 x 2 batteries de 12V en serie. Chaque branche : 215 Ah 24V.

Choix de l’Onduleur

Nb = 1

P en W = 2000W

Ref : Solo 24V 2000W

Choix de la pompe

Nb = 1

P en W = 1200W

Ref : EURO INOX 40/50 M

Calcul du courant

Formule :

I = P / V x Cosφ

Application :

I = 1200 / 230 x 0,95 =

I = 5,49 A

Choix du régulateur

Courant total panneaux = 15A

Courant pour le régulateur = 20A

Tension pour le régulateur = 24V

Ref : SS-20L-24V

Courant maxi entre les panneaux et le régulateur      I maxi = 15A

Liaison  Panneaux batteries via le régulateur : S = 16²

Courant dans la pompe = 5,49A

| Section | 1,5mm² | 2,5mm² | 4mm² |
| --- | --- | --- | --- |
| R (Ω) | 0,255 | 0,153 | 0,095 |
| RT (Ω) | 0,51 | 0,306 | 0,19 |
| (u (V) | 2,79 | 1,67 | 1,04 |
| % = (u / U | 1,21 | 0,72 | 0,45 |

Liaison  onduleur pompe : S = 1,5²

Pompe

Rappel :

Résistivité du cuivre

( = 22,5 10 -3 Ω mm² / m

calcul de la résistance

R = ( x (L / s)   avec

L : longueur du câble

s : section

Courant entre la batterie et l’onduleur      I  = P / U = 1200 / 24 = 50A

Liaison  batterie onduleur : S =  10²

Inverseur de Source

Onduleur

Batteries

Panneaux Solaires  Photovoltaïques

P

Réseau EDF

Régulateur

K1

K1

K3

K2

Q2

Q4

Q1

Q3

BJ

BR

L = 2,5m

S = 4²

L = 17m

S = 25²

L = 2,5m

S = 10²

L = 1,5m

S = 10²

REG

Vers Pompe

L = 17m

S = 4²

L = 1,5m

S = 10²

Calcul du courant de court circuit

Icc = Uo / ZT = 230 / 0,19 = 1210,53A

Calcul de l’impédance

ZT = 2 x R pour 4mm²

ZT = 0,19Ω

Pouvoir de coupure : PdC = 4500A NF C 61 410

Justifier : Icc < PdC , on a ici 1210,53 < 4500A

Type de courbe du disjoncteur : C

Justifier : la pointe d’intensité au démarrage est de 4 In. On peut donc utiliser ce type de disjoncteur.

Q = 3 m3 / h, Tuyau (26/34) ( 210mm = 0,21 mCE

Pertes = 0,21 x La

Pertes = 0,21 x 17 =

Pertes = 3,57 m

HMA = HGA + Pertes en charges

HMA = 2 + 3,57 = 5,57 m

210mm = 0,21 mCE

Pertes = 0,21 x 28 =

Pertes = 5,88 m

HMR = HGR + Pertes au refoulement + Pression nécessaire

HMR = 3 + 5,88 + 30 = 38,88 m

HMT = HMA + HMR

HMT = 5,57 + 38,88 = 44,45 m

Ph = 1000 x 9,81 x 3 x 44,45 / 3600

Ph = 363,37 W

Application

Pu = 363,37 / 0,47

Pu = 773,12 W

Formule

(h = Ph / Pu

Application

Pa = 773,12 / 0,68

Pa = 1136,94 W

Formule

(m = Pu / Pa

Type

EURO INOX 40/50

Référence

EURO INOX 40/50M

Pa = 1200W

Schéma de réalisation de la permutation des réseaux

Q1

Q2

Q3

Q4

K1

K2

K3

K4